## TROŠKOVNIK
R.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupna cijena (kn)
A | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Demontaža postojeće svjetiljke javne rasvjete sa drvenog, betonskog ili metalnog stupa neovisno o visini montaže (uključivo i postojeću konzolu i kabel) te propisno zbrinjavanje istih | kom | 1193
2. | Demontaža postojeće svjetiljke javne rasvjete sa zidne konzole neovisno o visini montaže (uključivo i postojeći kabel) te propisno zbrinjavanje istih | kom | 231
3. | Demontaža postojeće zidne konzole neovisno o visini montaže te odvoz iste na skladište investitora | kom | 177
4. | Demontaža postojeće ovjesne svjetiljke te propisno zbrinjavanje iste | kom | 2
5. | Demontaža postojećeg reflektora sa stupa (neovisno o visini montaže) te propisno zbrinjavanje istog | kom | 81
6. | Demontaža postojećeg dotrajalog metalnog stupa visine 4-6 m s postojećeg temelja, te odvoz istog na skladište investitora | kom | 71
7. | Dobava i ugradnja stupa za javnu rasvjetu na postojeći temelj. Stupovi za javnu rasvjetu moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve: - konstrukcija od čeličnih bešavnih cijevi koje se spajaju elektrozavarivanjem - postavljanje na betonske temelje pomoću sidrenih vijaka - izvedba stupa za 3. vjetrovnu zonu - zaštita od korozije postupkom vrućeg cinčanja - promjer vrha stupa: Ø60 mm - stup mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje
Napomena: Obavezno navesti proizvođača i tip ponuđenog stupa!
7.1. | Cijevni stup visine 4,0 m | kom | 16
Proizvođač: ____________________ Tip stupa: ____________________
7.2. | Cijevni stup visine 4,5 m | kom | 22
Proizvođač: ____________________ Tip stupa: ____________________
7.3. | Cijevni stup visine 5,0 m | kom | 27
Proizvođač: ____________________ Tip stupa: ____________________
7.4. | Cijevni stup visine 6,0 m | kom | 6
Proizvođač: ____________________ Tip stupa: ____________________
8. | Dobava i ugradnja dekorativne zidne konzole za svjetiljku. Konzole moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve: - konzola izrađena iz čeličnih profila koji se spajaju elektrozavarivanjem - način učvršćenja: na zid pomoću vijaka - antikorozivna zaštita izvedena postupkom vrućeg cinčanja - boja: usklađeno s bojom ponuđene svjetiljke - oblik konzole mora biti što sličniji obliku prema skicama u prilogu troškovnika - broj i raspored rupa za učvršćenje prilagoditi postojećim konzolama, kako bi se bušenje zidova svelo na minimum - konzolu isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom
8.1. | Dekorativna zidna konzola za svjetiljku - montaža svjetiljke nasadno na prihvat 3/4" - prilagođena za ugradnju na ravni dio zida - oblik konzole: kao Tip K1 - duljina konzole (D): 600 mm | kom | 27
8.2. | Dekorativna zidna konzola za svjetiljku - montaža svjetiljke nasadno na prihvat 3/4" - prilagođena za ugradnju na ugao zgrade - oblik konzole: kao Tip K1 - duljina konzole (D): 600 mm | kom | 7
8.3. | Dekorativna zidna konzola za svjetiljku - montaža svjetiljke nasadno na prihvat 3/4" - prilagođena za ugradnju na ravni dio zida - oblik konzole: kao Tip K2 - duljina konzole (D): 450 mm | kom | 31
8.4. | Dekorativna zidna konzola za svjetiljku - montaža svjetiljke nasadno na prihvat 3/4" - prilagođena za ugradnju na ugao zgrade - oblik konzole: kao Tip K2 - duljina konzole (D): 450 mm | kom | 9
8.5. | Dekorativna zidna konzola za svjetiljku - montaža svjetiljke ovjesno na prihvat 3/4" - prilagođena za ugradnju na ravni dio zida - oblik konzole: kao Tip K2 - duljina konzole (D): 450 mm | kom | 70
8.6. | Dekorativna zidna konzola za svjetiljku - montaže svjetiljke ovjesno na prihvat 3/4" - prilagođena za ugradnju na ugao zgrade - oblik konzole: kao Tip K2 - duljina konzole (D): 450 mm | kom | 17
8.7. | Dekorativna zidna konzola za svjetiljku - montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm - prilagođena za ugradnju na ravni dio zida - oblik konzole: kao Tip K2 - duljina konzole (D): 450 mm | kom | 18
8.8. | Dekorativna zidna konzola za svjetiljku - montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm - prilagođena za ugradnju na ugao zgrade - oblik konzole: kao Tip K2 - duljina konzole (D): 450 mm | kom | 2
9. | Dobava i ugradnja tipske konzole za montažu svjetiljke na drveni ili betonski stup, s karakteristikama: - promjer vrha 60 mm - kut nagiba 5° - antikorozivna zaštita izvedena postupkom vrućeg cinčanja - učvršćenje na stup pomoću 2 pocinčane obujmice debljine min. 1,5 mm - konzolu isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom
9.1. | Konzola duljine 250 mm | kom | 104
9.2. | Konzola duljine 500 mm | kom | 51
9.3. | Konzola duljine 700 mm | kom | 23
9.4. | Konzola duljine 1000 mm | kom | 2
10. | Dobava i ugradnja tipske lučne konzole za ugradnju svjetiljke na metalni stup, s karakteristikama: - konzola u obliku luka - prihvat Ø60 mm - montaža nasadno na vrh stupa promjera 60mm - antikorozivna zaštita izvedena postupkom vrućeg cinčanja - konzolu isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom
10.1. | Tipska lučna konzola - nadvišenje stupa: 500 mm - izbačaj: 500mm | kom | 141
10.2. | Tipska lučna konzola - nadvišenje stupa: 1000 mm - izbačaj: 500mm - usadni dio 500mm (prema skici) | kom | 23
11. | Dobava i ugradnja tipske dvostruke konzole za montažu dvije svjetiljke na vrh metalnog stupa, s karakteristikama: - promjer vrha: Ø60 mm - montaža nasadno na vrh metalnog stupa promjera Ø60 mm - antikorozivna zaštita izvedena postupkom vrućeg cinčanja - konzolu isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom | kom | 15
12. | Prilagodba postojećeg dekorativnog metalnog stupa tipa "Metalko Buje" za ugradnju jedne svjetiljke na vrh stupa - montaža svjetiljke nasadno s prihvatom Ø60 mm - visinu stupa prilagoditi na licu mjesta prema naputku nadzornog inženjera (maksimalno nadvišenje 500mm) | kom | 111
13. | Dobava i ugradnja cestovne LED svjetiljke
Sve svjetiljke moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
- kućište i nosač svjetiljke izrađeni od tlačno lijevanog aluminija
- pojačana zaštita od djelovanja morske soli: svjetiljka obojana bojom za zaštitu od morske soli
- masa svjetiljke ≤ 8,5 kg
- pričvršćenje na stup: mogućnost pričvršćenja na vrh stupa i na konzolu (bočno)
- promjer nasadnika: Ø60 mm Svjetiljka se mora montirati na vrh stupa promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera. Svjetiljka se mora montirati bočno na konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera
- regulacija kuta svjetiljke od -10° do +15° na stupu i na konzoli, u koracima od 5°, bez otvaranja svjetiljke
- tip zaštitnog optičkog pokrova: prozirno ravno kaljeno staklo
tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika
- stupanj zaštite od prodora prašine i vode: min. IP66
- stupanj zaštite od mehaničkog udara: min. IK09
- vrsta izvora svjetlosti: LED modul
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 3000 K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje ≥ 70
- ULOR: 0%
- svjetlosna iskoristivost cijele svjetiljke s ugrađenom optikom: ≥ 100 lm/W
- životni vijek LED modula: ≥ 100.000 h uz održavanje 95% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L95B10)
- energetsko-upravljačka jedinica (driver) s integriranom programabilnom autonomnom regulacijom snage u minimalno 5 vremenskih intervala, svaki s mogućnošću podešenja intenziteta 0%-100% (programiranje režima rada prema zahtjevu Investitora), mogućnost regulacije preko DALI protokola ili 1-10V
- napon napajanja: 220-240 V, 50 Hz
- prenaponska zaštita minimalno 10kV
- temperaturno područje rada: raspon radne temperature okoline od -30°C do +35°C (nije dozvoljena primjena svjetiljke s aktivnim hladilom)
- modularna konstrukcija svjetiljke - mogućnost zamjene LED modula, odvodnika prenapona, LED drivera
- mogućnost otvaranja svjetiljke bez alata
- klasa električne zaštite: Klasa II za ugradnju na zračnu mrežu Klasa I za ugradnju na mrežu s izvedenim zaštitnim vodičem
- ENEC certifikat
Uz ponuđene svjetiljke potrebno je isporučiti svjetlotehnički proračun kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju uvjete prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz proračunske parametre navedene u troškovniku. Svjetlotehničke proračune potrebno je izraditi korištenjem javno dostupne i besplatne aplikacije Relux ili Dialux. Rezultate proračuna treba dostaviti u elektroničkom obliku na digitalnom mediju (CD, DVD, USB), te u tiskanom obliku, ovjerenom od strane bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz rezultate svjetlotehničkih proračuna na CD-u ili DVD-u potrebno je dostaviti LDT ili IES datoteke ponuđenih svjetiljki kako bi naručitelj mogao izvršiti kontrolu dostavljenih svjetlotehničkih podataka. Za dostavljene IES ili LDT datoteke potrebno je dostaviti ispitni protokol akreditiranog laboratorija koji je izvršio snimanje istih.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip, tvorničku oznaku i snagu ponuđene svjetiljke!
13.1. | Cestovna LED svjetiljka C1 | kom | 14
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤110 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤14.600 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.1 Klasa prometnice: C3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 9,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 40,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,0m (overhang -1,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 8,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.2. | Cestovna LED svjetiljka C2 | kom | 22
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤56 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤6.950 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.2 Klasa prometnice: C3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: dvostrano naizmjenično (cik-cak) Širina prometnice: 8,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 40,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 2,5m (overhang -2,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 6,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.3. | Cestovna LED svjetiljka C3 | kom | 5
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤110 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤13.200 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.3 Klasa prometnice: C3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 8,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 35,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 2,0m (overhang -2,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 8,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.4. | Cestovna LED svjetiljka C4 | kom | 12
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤75 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤9.350 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.4 Klasa prometnice: C3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 8,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,0m (overhang -1,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 6,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.5. | Cestovna LED svjetiljka C5 | kom | 32
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤52 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤6.550 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.5 Klasa prometnice: C3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 7,5 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 22,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,5m (overhang -1,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 8,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.6. | Cestovna LED svjetiljka C6 | kom | 11
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤69 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤8.800 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.6 Klasa prometnice: C3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 6,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 22,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 2,5m (overhang -2,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 6,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.7. | Cestovna LED svjetiljka C7 | kom | 33
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤57 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤7.300 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.7 Klasa prometnice: C4 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 7,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 34,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,5m (overhang -1,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 7,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.8. | Cestovna LED svjetiljka C8 | kom | 38
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤46 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤5.450 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.8 Klasa prometnice: C4 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 6,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 35,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,0m (overhang -1,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 7,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.9. | Cestovna LED svjetiljka C9 | kom | 10
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤27 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.900 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.9 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostran Širina prometnice: 6,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 30,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.10. | Cestovna LED svjetiljka C10 | kom | 12
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤42 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤5.050 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.10 Klasa prometnice: C4 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 6,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 2,0m (overhang -2,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 6,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.11. | Cestovna LED svjetiljka C11 | kom | 31
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤33 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤4.100 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.11 Klasa prometnice: C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 35,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 6,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.13. | Cestovna LED svjetiljka C12 | kom | 81
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤23 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.550 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.12 Klasa prometnice: C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 4,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 28,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.13. | Cestovna LED svjetiljka C13 | kom | 24
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤15 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤1.850 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.13 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 3,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 30,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.15. | Cestovna LED svjetiljka C14 | kom | 31
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤27 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.950 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.14 Klasa prometnice: C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 28,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.15. | Cestovna LED svjetiljka C15 | kom | 37
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤31 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.350 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.15 Klasa prometnice: C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 35,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 7,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.16. | Cestovna LED svjetiljka C16 | kom | 15
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤42 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤5.000 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.16 Klasa prometnice: C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 9,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,0m (overhang -1,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 6,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.17. | Cestovna LED svjetiljka C17 | kom | 13
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤47 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤5.600 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.17 Klasa prometnice: C4 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 6,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,5m (overhang -1,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.18. | Cestovna LED svjetiljka C18 | kom | 214
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤24 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.650 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.18 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 4,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 35,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.19. | Cestovna LED svjetiljka C19 | kom | 95
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤32 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.950 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.19 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 45,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 6,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.20. | Cestovna LED svjetiljka C20 | kom | 4
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤19 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.200 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.20 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 30,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang 0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.21. | Cestovna LED svjetiljka C21 | kom | 63
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤27 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.600 lm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil C.21 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 37,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.22. | Cestovna LED svjetiljka C22 | kom | 17
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤39 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤4.750 lm Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za parkiralište srednje gustoće prometa prema normi HRN EN 12464-2:2014; Esr≥10,0 lx i U0≥0,25, uz parametre opisane u Glavnom projektu pod proračunom za karakteristični profil C.22 Zbog složenog načina definiranja geometrije prometnih površina prilikom izrade svjelotehničkih proračuna potrebno je koristiti digitalni file (rdf) iz priloga ovog troškovnika.
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.23. | Cestovna LED svjetiljka C23 | kom | 8
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤107 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤14.150 lm Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za kružni tok klase C2 prema normi HRN EN 13201-2:2016; Esr≥20,0 lx i U0≥0,40, uz parametre opisane u Glavnom projektu pod proračunom za karakteristični profil C.23 Zbog složenog načina definiranja geometrije prometnih površina prilikom izrade svjelotehničkih proračuna potrebno je koristiti digitalni file (rdf) iz priloga ovog troškovnika.
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
13.24. | Cestovna LED svjetiljka C24 | kom | 22
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤88 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤11.850 lm Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C3 prema normi HRN EN 13201-2:2016; Esr≥15,0 lx i U0≥0,40, uz parametre opisane u Glavnom projektu pod proračunom za karakteristični profil C.24 Zbog složenog načina definiranja geometrije prometnih površina prilikom izrade svjelotehničkih proračuna potrebno je koristiti digitalni file (rdf) iz priloga ovog troškovnika.
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
14. | Dobava i ugradnja dekorativne LED svjetiljke u obliku starogradskog ferala.
Sve svjetiljke moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
- oblik svjetiljke mora biti što sličniji obliku starogradskog ferala prema skici (oblik svjetiljke S1), zbog uklapanja u vizuru javne rasvjete
- kućište svjetiljke izrađeno od aluminija
- pojačana zaštita od djelovanja morske soli: svjetiljka obojana bojom za zaštitu od morske soli
- dimenzije svjetiljke (DxŠ): 450x450 mm ± 5% (zbog uklapanja s postojećim konzolama koje se zadržavaju)
- masa svjetiljke ≤ 10 kg
- tip zaštitnog optičkog pokrova: ravno staklo
- stupanj zaštite od prodora prašine i vode: min. IP66 za optički blok, min. IP54 za predspojne uređaje
- stupanj zaštite od mehaničkog udara: min. IK08
- vrsta izvora svjetlosti: LED modul
- CRI indeks – indeks uzvrata boje ≥ 70
- ULOR: 0%
- svjetlosna iskoristivost cijele svjetiljke s ugrađenom optikom: ≥ 100 lm/W
- životni vijek LED modula: ≥ 100.000 h uz održavanje 95% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L95B10)
- energetsko-upravljačka jedinica (driver) s integriranom programabilnom autonomnom regulacijom snage u minimalno 5 vremenskih intervala, svaki s mogućnošću podešenja intenziteta 0%-100% (programiranje režima rada prema zahtjevu Investitora), mogućnost regulacije preko DALI protokola ili 1-10V
- napon napajanja: 220-240 V, 50 Hz
- prenaponska zaštita minimalno 10kV
- temperaturno područje rada: raspon radne temperature okoline od -30°C do +35°C (nije dozvoljena primjena svjetiljke s aktivnim hladilom)
- modularna konstrukcija svjetiljke - mogućnost zamjene LED modula, odvodnika prenapona, LED drivera
- klasa električne zaštite: Klasa II za ugradnju na zračnu mrežu Klasa I za ugradnju na mrežu s izvedenim zaštitnim vodičem
- ENEC certifikat
Uz ponuđene svjetiljke potrebno je isporučiti svjetlotehnički proračun kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju uvjete prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz proračunske parametre navedene u troškovniku. Svjetlotehničke proračune potrebno je izraditi korištenjem javno dostupne i besplatne aplikacije Relux ili Dialux. Rezultate proračuna treba dostaviti u elektroničkom obliku na digitalnom mediju (CD, DVD, USB), te u tiskanom obliku, ovjerenom od strane bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz rezultate svjetlotehničkih proračuna na CD-u ili DVD-u potrebno je dostaviti LDT ili IES datoteke ponuđenih svjetiljki kako bi naručitelj mogao izvršiti kontrolu dostavljenih svjetlotehničkih podataka. Za dostavljene IES ili LDT datoteke potrebno je dostaviti ispitni protokol akreditiranog laboratorija koji je izvršio snimanje istih.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip, tvorničku oznaku i ukupnu snagu ponuđene svjetiljke!
14.1. | Starogradska LED svjetiljka P1 | kom | 28
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤25 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.550 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 2700 K Montaža svjetiljke nasadno na prihvat 3/4" Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.1 Klasa prometnice: P2 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 8,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 16,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
14.2. | Starogradska LED svjetiljka P2 | kom | 28
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤21 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.050 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 2700 K Montaža svjetiljke nasadno na prihvat 3/4" Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.2 Klasa prometnice: P2 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 4,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 16,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
14.3. | Starogradska LED svjetiljka P5 | kom | 19
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤42 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤4.300 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 2700 K Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.5 Klasa prometnice: P2 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: centralno (po sredini prometnice) Širina prometnice: 16,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 20,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 8,0m (overhang 8,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
14.4. | Starogradska LED svjetiljka P6 | kom | 20
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤34 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.500 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 2700 K Montaža svjetiljke nasadno na prihvat 3/4" Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.6 Klasa prometnice: C3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 8,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 12,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
14.5. | Starogradska LED svjetiljka P7 | kom | 5
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤42 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤4.250 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 2700 K Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.7 Klasa prometnice: P2 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 6,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 20,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 2,0m (overhang -2,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
14.6. | Starogradska LED svjetiljka P8 | kom | 11
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤57 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤5.850 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 2700 K Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.8 Klasa prometnice: P2 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 4,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 2,0m (overhang -2,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 3,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
14.7. | Starogradska LED svjetiljka P9 | kom | 10
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤37 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.700 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 2700 K Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.9 Klasa prometnice: P2 Promet: jednosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 4,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 2,0m (overhang -2,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 3,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
14.8. | Starogradska LED svjetiljka P10 | kom | 11
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤43 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤4.350 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 2700 K Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.10 Klasa prometnice: C3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 6,5 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 20,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
14.9. | Starogradska LED svjetiljka P11 | kom | 9
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤32 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.250 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 3000 K Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.11 Klasa prometnice: C4 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 20,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
15. | Dobava i ugradnja dekorativne LED svjetiljke u obliku kompaktnog starogradskog ferala.
Sve svjetiljke moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
- oblik svjetiljke mora biti što sličniji obliku kompaktnog starogradskog ferala prema skici (oblik svjetiljke S2) zbog uklapanja u vizuru javne rasvjete
- kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija
- pojačana zaštita od djelovanja morske soli: svjetiljka obojana bojom za zaštitu od morske soli
- dimenzije svjetiljke (DxŠ): 385x385 mm ± 5% (zbog uklapanja s postojećim konzolama)
- masa svjetiljke ≤ 10 kg
- tip zaštitnog optičkog pokrova: prozirno ravno staklo
- stupanj zaštite od prodora prašine i vode: min. IP66 za optički blok, min. IP54 za predspojne uređaje
- stupanj zaštite od mehaničkog udara: min. IK08
- vrsta izvora svjetlosti: LED modul
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤2700 K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje ≥ 70,
ULOR: 0%
- svjetlosna iskoristivost cijele svjetiljke s ugrađenom optikom: ≥ 100 lm/W
životni vijek LED modula: ≥ 100.000 h uz održavanje 95% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L95B10)
- energetsko-upravljačka jedinica (driver) s integriranom programabilnom autonomnom regulacijom snage u minimalno 5 vremenskih intervala, svaki s mogućnošću podešenja intenziteta 0%-100% (programiranje režima rada prema zahtjevu Investitora), mogućnost regulacije preko DALI protokola ili 1-10V
- napon napajanja: 220-240 V, 50 Hz
- prenaponska zaštita minimalno 10kV
- temperaturno područje rada: raspon radne temperature okoline od -30°C do +35°C (nije dozvoljena primjena svjetiljke s aktivnim hladilom)
- modularna konstrukcija svjetiljke - mogućnost zamjene LED modula, odvodnika prenapona, LED drivera
- klasa električne zaštite: klasa II
- ENEC certifikat
Uz ponuđene svjetiljke potrebno je isporučiti svjetlotehnički proračun kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju uvjete prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz proračunske parametre navedene u troškovniku. Svjetlotehničke proračune potrebno je izraditi korištenjem javno dostupne i besplatne aplikacije Relux ili Dialux. Rezultate proračuna treba dostaviti u elektroničkom obliku na digitalnom mediju (CD, DVD, USB), te u tiskanom obliku, ovjerenom od strane bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz rezultate svjetlotehničkih proračuna na CD-u ili DVD-u potrebno je dostaviti LDT ili IES datoteke ponuđenih svjetiljki kako bi naručitelj mogao izvršiti kontrolu dostavljenih svjetlotehničkih podataka. Za dostavljene IES ili LDT datoteke potrebno je dostaviti ispitni protokol akreditiranog laboratorija koji je izvršio snimanje istih.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip, tvorničku oznaku i ukupnu snagu ponuđene svjetiljke!
15.1. | Starogradska LED svjetiljka P3 | kom | 17
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤18 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤1.800 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat 3/4" Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.3 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 3,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 20,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
15.2. | Starogradska LED svjetiljka P3 | kom | 1
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤18 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤1.800 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat 3/4" Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.3 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 3,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 20,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
15.3. | Starogradska LED svjetiljka P4 | kom | 23
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤25 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.500 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat 3/4" Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.4 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 3,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 30,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16. | Dobava i ugradnja parkovne LED svjetiljke u obliku stiliziranog ferala
Sve svjetiljke moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
- oblik svjetiljke mora biti što sličniji obliku stiliziranog ferala prema skici (oblik svjetiljke S3), zbog uklapanja u vizuru javne rasvjete
- kućište i nosač svjetiljke izrađeni od tlačno lijevanog aluminija
- pojačana zaštita od djelovanja morske soli: svjetiljka obojana bojom za zaštitu od morske soli
- dimenzije svjetiljke (DxŠ): 385x385 mm ± 5% (zbog uklapanja s postojećim svjetiljkama)
- masa svjetiljke ≤ 10 kg
- tip zaštitnog optičkog pokrova: prozirno ravno kaljeno staklo
- stupanj zaštite od prodora prašine i vode: min. IP66
- stupanj zaštite od mehaničkog udara: min. IK 08
- vrsta izvora svjetlosti: LED modul
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 3000 K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje ≥ 70
- ULOR: 0%
- svjetlosna iskoristivost cijele svjetiljke s ugrađenom optikom: ≥100 lm/W
- životni vijek LED modula: ≥ 100.000 h uz održavanje 95% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L95B10)
- energetsko-upravljačka jedinica (driver) s integriranom programabilnom autonomnom regulacijom snage u minimalno 5 vremenskih intervala, svaki s mogućnošću podešenja intenziteta 0%-100% (programiranje režima rada prema zahtjevu Investitora), mogućnost regulacije preko DALI protokola ili 1-10V
- napon napajanja: 220-240 V, 50 Hz
- prenaponska zaštita minimalno 10kV
- temperaturno područje rada: raspon radne temperature okoline od -30°C do +35°C (nije dozvoljena primjena svjetiljke s aktivnim hladilom)
- modularna konstrukcija svjetiljke - mogućnost zamjene LED modula, odvodnika prenapona, LED drivera
- klasa električne zaštite: Klasa II za ugradnju na zračnu mrežu Klasa I za ugradnju na mrežu s izvedenim zaštitnim vodičem
- ENEC certifikat
Uz ponuđene svjetiljke potrebno je isporučiti svjetlotehnički proračun kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju uvjete prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz proračunske parametre navedene u troškovniku. Svjetlotehničke proračune potrebno je izraditi korištenjem javno dostupne i besplatne aplikacije Relux ili Dialux. Rezultate proračuna treba dostaviti u elektroničkom obliku na digitalnom mediju (CD, DVD, USB), te u tiskanom obliku, ovjerenom od strane bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz rezultate svjetlotehničkih proračuna na CD-u ili DVD-u potrebno je dostaviti LDT ili IES datoteke ponuđenih svjetiljki kako bi naručitelj mogao izvršiti kontrolu dostavljenih svjetlotehničkih podataka. Za dostavljene IES ili LDT datoteke potrebno je dostaviti ispitni protokol akreditiranog laboratorija koji je izvršio snimanje istih.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip, tvorničku oznaku i ukupnu snagu ponuđene svjetiljke!
16.1. | Parkovna LED svjetiljka P12 | kom | 44
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤15 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤1.550 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.12 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 3,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.2. | Parkovna LED svjetiljka P13 | kom | 14
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤20 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.200 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.13 Klasa prometnice: C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.3. | Parkovna LED svjetiljka P14 | kom | 11
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤29 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.350 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.14 Klasa prometnice: C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.4. | Parkovna LED svjetiljka P15 | kom | 25
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤31 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.550 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.15 Klasa prometnice: C4 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 30,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.5. | Parkovna LED svjetiljka P16 | kom | 3
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤16 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤1.750 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.16 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 8,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 15,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.6. | Parkovna LED svjetiljka P17 | kom | 12
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤24 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.550 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.17 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 3,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.7. | Parkovna LED svjetiljka P17 | kom | 82
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤24 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.550 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Montaža svjetiljke ovjesno na prihvat 3/4" Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.17 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 3,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.8. | Parkovna LED svjetiljka P18 | kom | 6
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤18 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.000 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.18 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: centralno (po sredini prometnice) Širina prometnice: 10,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 20,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 5,0m (overhang 5,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 3,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.9. | Parkovna LED svjetiljka P19 | kom | 5
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤29 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.300 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Montaža svjetiljke ovjesno na prihvat 3/4" Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.19 Klasa prometnice: C4 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 6,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 5,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.10. | Parkovna LED svjetiljka P20 | kom | 7
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤16 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤1.800 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.20 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: centralno (po sredini prometnice) Širina prometnice: 10,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 15,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 5,0m (overhang 5,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.11. | Parkovna LED svjetiljka P21 | kom | 12
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤24 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.600 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.21 Klasa prometnice: C4 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.12. | Parkovna LED svjetiljka P22 | kom | 13
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤32 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.250 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.22 Klasa prometnice: C4 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 20,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,0m (overhang -0,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.13. | Parkovna LED svjetiljka P23 | kom | 11
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤24 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.600 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.23 Klasa prometnice: C5 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 4,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 30,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.14. | Parkovna LED svjetiljka P24 | kom | 5
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤29 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.300 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.24 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 5,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 35,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
16.16. | Parkovna LED svjetiljka P25 | kom | 13
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤30 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.050 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.25 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 4,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 35,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,0m (overhang -1,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
17. | Dobava i ugradnja parkovne LED svjetiljke okruglog oblika
Sve svjetiljke moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
- oblik svjetiljke mora biti što sličniji obliku parkovne svjetiljke prema skici (oblik svjetiljke S4), zbog uklapanja u vizuru javne rasvjete
- kućište i nosač svjetiljke izrađeni od tlačno lijevanog aluminija
- pojačana zaštita od djelovanja morske soli: svjetiljka obojana bojom za zaštitu od morske soli
- dimenzije svjetiljke (prema skici): - promjer (D): 500mm ±5% - visina s nasadnikom (V): 170mm ±20%
- masa svjetiljke ≤10 kg
- montaža svjetiljke nasadno na prihvat Ø60 mm
- tip zaštitnog optičkog pokrova: prozirni protektor od polikarbonata
- stupanj zaštite od prodora prašine i vode: min. IP66
- stupanj zaštite od mehaničkog udara: min. IK 09
- vrsta izvora svjetlosti: LED modul
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 3000 K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje ≥ 70
- ULOR: 0%
- svjetlosna iskoristivost cijele svjetiljke s ugrađenom optikom: ≥ 100 lm/W
- životni vijek LED modula: ≥ 100.000 h uz održavanje 95% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L95B10)
- energetsko-upravljačka jedinica (driver) s integriranom programabilnom autonomnom regulacijom snage u minimalno 5 vremenskih intervala, svaki s mogućnošću podešenja intenziteta 0%-100% (programiranje režima rada prema zahtjevu Investitora), mogućnost regulacije preko DALI protokola ili 1-10V
- napon napajanja: 220-240 V, 50 Hz
- prenaponska zaštita minimalno 10kV
- temperaturno područje rada: raspon radne temperature okoline od -30°C do +35°C (nije dozvoljena primjena svjetiljke s aktivnim hladilom)
- modularna konstrukcija svjetiljke - mogućnost zamjene LED modula, odvodnika prenapona, LED drivera
- klasa električne zaštite: klasa I
- ENEC certifikat
Uz ponuđene svjetiljke potrebno je isporučiti svjetlotehnički proračun kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju uvjete prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz proračunske parametre navedene u troškovniku. Svjetlotehničke proračune potrebno je izraditi korištenjem javno dostupne i besplatne aplikacije Relux ili Dialux. Rezultate proračuna treba dostaviti u elektroničkom obliku na digitalnom mediju (CD, DVD, USB), te u tiskanom obliku, ovjerenom od strane bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz rezultate svjetlotehničkih proračuna na CD-u ili DVD-u potrebno je dostaviti LDT ili IES datoteke ponuđenih svjetiljki kako bi naručitelj mogao izvršiti kontrolu dostavljenih svjetlotehničkih podataka. Za dostavljene IES ili LDT datoteke potrebno je dostaviti ispitni protokol akreditiranog laboratorija koji je izvršio snimanje istih.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip, tvorničku oznaku i ukupnu snagu ponuđene svjetiljke!
17.1. | Parkovna LED svjetiljka P26 | kom | 34
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤28 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤2.750 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.26 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 2 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 4,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 30,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 0,5m (overhang -0,5m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,5 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
17.2. | Parkovna LED svjetiljka P27 | kom | 16
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤31 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤3.200 lm Tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema normi HRN EN 13201-2:2016 za karakteristični profil P.27 Klasa prometnice: P3 Promet: dvosmjeran Broj voznih traka: 1 Raspored svjetiljki: jednostrano Širina prometnice: 4,0 m Obloga kolnika: R3, q0=0,07 Međurazmak stupova: 25,0 m Broj svjetiljki na stupu: 1 Udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,0m (overhang -1,0m) Visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 4,0 m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,80
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
18. | Dobava i ugradnja ovjesne LED svjetiljke
Svjetiljka mora zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
- oblik svjetiljke mora biti što sličniji obliku ovjesne svjetiljke prema skici (oblik svjetiljke S5), zbog uklapanja u vizuru javne rasvjete
- kućište svjetiljke izrađeno od aluminija
- pojačana zaštita od djelovanja morske soli: svjetiljka obojana bojom za zaštitu od morske soli
- dimenzije svjetiljke (prema skici): - promjer (D): 500mm ±5% - visina (V): 100mm ±20% (tijelo svjetiljke, bez elementa za ovjes)
- masa svjetiljke ≤14,0 kg
- pričvršćenje svjetiljke: ovjes na čelično uže
- tip zaštitnog optičkog pokrova: prozirno ravno kaljeno staklo
- tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika
- stupanj zaštite od prodora prašine i vode: min. IP66
- stupanj zaštite od mehaničkog udara: min. IK08
- vrsta izvora svjetlosti: LED modul
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 3000 K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje ≥ 70
- ULOR: 0%
- svjetlosna iskoristivost cijele svjetiljke s ugrađenom optikom: ≥ 100 lm/W
životni vijek LED modula: ≥ 100.000 h uz održavanje 95% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L95B10)
- energetsko-upravljačka jedinica (driver) s integriranom programabilnom autonomnom regulacijom snage u minimalno 5 vremenskih intervala, svaki s mogućnošću podešenja intenziteta 0%-100% (programiranje režima rada prema zahtjevu Investitora), mogućnost regulacije preko DALI protokola ili 1-10V
- napon napajanja: 220-240 V, 50 Hz
- prenaponska zaštita minimalno 10kV
- temperaturno područje rada: raspon radne temperature okoline od -30°C do +35°C (nije dozvoljena primjena svjetiljke s aktivnim hladilom)
- modularna konstrukcija svjetiljke - mogućnost zamjene LED modula, odvodnika prenapona, LED drivera
- klasa električne zaštite: klasa II
- ENEC certifikat
Uz ponuđene svjetiljke potrebno je isporučiti svjetlotehnički proračun kojim se dokazuje da ponuđene svjetiljke zadovoljavaju uvjete prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz proračunske parametre navedene u troškovniku. Svjetlotehničke proračune potrebno je izraditi korištenjem javno dostupne i besplatne aplikacije Relux ili Dialux. Rezultate proračuna treba dostaviti u elektroničkom obliku na digitalnom mediju (CD, DVD, USB), te u tiskanom obliku, ovjerenom od strane bilo kojeg ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Uz rezultate svjetlotehničkih proračuna na CD-u ili DVD-u potrebno je dostaviti LDT ili IES datoteke ponuđenih svjetiljki kako bi naručitelj mogao izvršiti kontrolu dostavljenih svjetlotehničkih podataka. Za dostavljene IES ili LDT datoteke potrebno je dostaviti ispitni protokol akreditiranog laboratorija koji je izvršio snimanje istih.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip, tvorničku oznaku i ukupnu snagu ponuđene svjetiljke!
18.1. | Ovjesna LED svjetiljka P28 | kom | 1
Ukupna snaga svjetiljke s predspojnim uređajem: ≤67 W Izlazni svjetlosni tok svjetiljke: ≤8.050 lm Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnu površinu klase C2 prema normi HRN EN 13201-2:2016; (Esr≥20,0 lx i U0≥0,40), uz parametre opisane u Glavnom projektu pod proračunom za karakteristični profil P.28. Zbog složenog načina definiranja geometrije prometnih površina prilikom izrade svjelotehničkih proračuna potrebno je koristiti digitalni file (rdf) iz priloga ovog troškovnika.
Proizvođač: ____________________ Tip svjetiljke: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga svjetiljke: ____________________
19. | Dobava i ugradnja LED reflektora Svi reflektori moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:
- kućište izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, nosač izrađen od čelika
- pojačana zaštita od djelovanja morske soli: reflektori moraju biti obojani bojom za zaštitu od morske soli
- način pričvršćenja: postavljanje na reflektorsku konzolu
- regulacija kuta reflektora (inklinacija u odnosu na horizontalnu ravninu) od -170° do 170°
- tip zaštitnog optičkog pokrova: ravno staklo
- stupanj zaštite od prodora prašine i vode: min. IP66
- stupanj zaštite od mehaničkog udara: min. IK08
- vrsta izvora svjetlosti: LED modul
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): ≤ 3000 K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje ≥ 80
- ULOR: 0%
- svjetlosna iskoristivost cijele svjetiljke s ugrađenom optikom: ≥ 100 lm/W
- životni vijek LED modula: ≥ 75.000 h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10)
- energetsko-upravljačka jedinica (driver) s integriranom programabilnom autonomnom regulacijom snage u minimalno 5 vremenskih intervala, svaki s mogućnošću podešenja intenziteta 0%-100% (programiranje režima rada prema zahtjevu Investitora), mogućnost regulacije preko DALI protokola ili 1-10V
- napon napajanja: 220-240 V, 50 Hz
- prenaponska zaštita minimalno 10kV
- temperaturno područje rada: raspon radne temperature okoline od -30°C do +35°C (nije dozvoljena primjena reflektora s aktivnim hladilom)
- klasa električne zaštite: klasa I
- ENEC certifikat
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip, tvorničku oznaku i ukupnu snagu ponuđenog reflektora!
19.1. | LED reflektor R1 | kom | 4
Ukupna snaga reflektora s predspojnim uređajem: ≤230W Izlazni svjetlosni tok reflektora: ≥25.300 lm - tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika - masa reflektora: ≤8,0 kg
Proizvođač: ____________________ Tip reflektora: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga reflektora: ____________________
19.2. | LED reflektor R2 | kom | 4
Ukupna snaga reflektora s predspojnim uređajem: ≤230W Izlazni svjetlosni tok reflektora: ≥25.300 lm - tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika - masa reflektora: ≤8,0 kg
Proizvođač: ____________________ Tip reflektora: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga reflektora: ____________________
19.3. | LED reflektor R3 | kom | 16
Ukupna snaga reflektora s predspojnim uređajem: ≤170W Izlazni svjetlosni tok reflektora: ≥20.100 lm - tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika - masa reflektora: ≤8,0 kg
Proizvođač: ____________________ Tip reflektora: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga reflektora: ____________________
19.4. | LED reflektor R4 | kom | 4
Ukupna snaga reflektora s predspojnim uređajem: ≤130W Izlazni svjetlosni tok reflektora: ≥15.300 lm - tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika - masa reflektora: ≤8,0 kg
Proizvođač: ____________________ Tip reflektora: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga reflektora: ____________________
19.5. | LED reflektor R5 | kom | 12
Ukupna snaga reflektora s predspojnim uređajem: ≤130W Izlazni svjetlosni tok reflektora: ≥15.300 lm - tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika - masa reflektora: ≤8,0 kg
Proizvođač: ____________________ Tip reflektora: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga reflektora: ____________________
19.6. | LED reflektor R6 | kom | 4
Ukupna snaga reflektora s predspojnim uređajem: ≤100W Izlazni svjetlosni tok reflektora: ≥9.800 lm - tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, asimetrična optika - masa reflektora: ≤5,0 kg
Proizvođač: ____________________ Tip reflektora: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga reflektora: ____________________
19.7. | LED reflektor R7 | kom | 10
Ukupna snaga reflektora s predspojnim uređajem: ≤100W Izlazni svjetlosni tok reflektora: ≥9.800 lm - tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikrolećama, simetrična optika - masa reflektora: ≤5,0 kg
Proizvođač: ____________________ Tip reflektora: ____________________ Tvornička oznaka: ____________________ Ukupna snaga reflektora: ____________________
20. | Dobava i ugradnja kabela NYY 3x1,5mm2 za ostvarivanje spoja svjetiljke na mrežu | m | 7000
21. | Dobava i ugradnja izolirane strujne stezaljke za priključak napojnog vodiča svjetiljke na NN mrežu | kom | 698
22. | Dobava stupne razdjelnice s rastalnim osiguračem u kompletu i ugradnja u zamijenjene metalne stupove | kom | 71
23. | Uključivanje i isključivanje napajanja u ormarima javne rasvjete ili trafostanicama | kpl | 1
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  | UKUPNO:
B | OSTALO
1. | Funkcionalna proba i pokusni rad, prije puštanja u trajni pogon, kako bi se provjerila ispravnost novougrađenih svjetiljki | kpl | 1
2. | Izrada projekta izvedenog stanja od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike (nacrt i opis izvedenog stanja u digitalnom obliku na CD-u i u tiskanom obliku) | kpl | 1
| OSTALO |  |  | UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
A | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
B | OSTALO
SVEUKUPNO (bez PDV-a):
PDV 25%:
SVEUKUPNO (sa PDV-om):
NAPOMENE: - U cijenu je potrebno uključiti trošak hidraulične platforme i transportne troškove platforme te sve ostale troškovi rada, strojeva i nespecificiranog materijala potrebnih za izvođenje radova do pune funkcionalnosti. - U cijenu je potrebno uključiti sve troškove koji proizlaze iz potrebe sudjelovanja HEP-a u izvođenju radova (ukapčanja, iskapčanja, nadzor nad radovima na postrojenju HEP-a i sl.). - Prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom režim rada regulacije snage svjetiljki i o tome sastaviti zapisnik